## Krycí list
KRYCÍ LIST VÝKAZ-VÝMER
| Názov stavby |  |  | Úprava zapojenia technológie a inštalácie RS v plynovej kotolni ČOV Horný Hričov | [7 empty] | JKSO
| Názov objektu |  |  | PK ČOV Horný Hričov | [7 empty] | EČO
| Názov časti |  |  | Meranie a regulácia, Prevádzkový rozvod silnoprúdu | [7 empty] | Miesto
[12 empty] | IČO | IČ DPH
| Objednávateľ |  |  | FALTHERM, spol. s r.o.
| Projektant |  |  | Ing. Ľubomír Hvolka
| Zhotoviteľ |  |  | EUCAL, s.r.o. Dolné Rudiny 8515/45 010 01 Žilina
Dňa
02/2022
Merné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | EUR
A |  | Základné rozp. náklady |  |  | B |  | Doplnkové náklady |  | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práca nadčas |  |  | 13 | Zariad. staveniska |  |  | 0% | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevnej podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 0% | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kultúrna pamiatka |  |  | 15 | Územné vplyvy |  |  | 0% | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  |  | 16 | Prevádzkové vplyvy |  |  | 2% | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Ostatné |  |  | 3.5% | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  | 0
7 | ZRN (r. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (r. 8-11) |  | 0 | 19 | VRN (r. 13-18) |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnosť |  | 0 | 22 | Ostatné náklady |  |  |  | 0
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 |  |  |  | 0
[9 empty] | 24 | DPH 20,00% |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  | 25 | Cena s DPH (r. 23-24) |  |  |  | 0
Objednávateľ
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka
Zhotoviteľ | [8 empty] | E |  | Prípočty a odpočty
[9 empty] | 26 | Dodávky objednávateľa |  |  |  | 0
[9 empty] | 27 | Kĺzavá doložka |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  | 28 | Zvýhodnenie + - |  |  |  | 0

## Rozpočet
Rozpočet pre projekt: |  | PD6643-21-05_E_VC |  | Zhotoviteľ:
Profesia: |  | MaR, PRS |  | EUCAL, s.r.o. Dolné Rudiny 8515/45 010 01 Žilina
Dátum vytvorenia rozpočtu: |  | 02/2022
Zpracoval: |  | Ing. Ľubomír Hvolka
Objednávateľ: |  | FALTHERM, spol. s r.o., Za plavárňou 8907/15, 010 08 Žilina
Investor: |  | SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |  | MJ |  | Dodávka |  | Montáž
Č.P. | Typ | Popis | Funkcia | Počet [ks] | Súčet dĺžok [m] | Cena [€/MJ] | Cena spolu [€] | Cena [€/MJ] | Cena spolu [€] | Dodáva
1 | GABA 2S21 - RE | Detektor úniku horľavých plynov | ÚNIK CH4 | 4 | 0,00
2 | GABA 2S22 - RE | Detektor úniku oxidu uhoľnatého - CO | ÚNIK CO | 3 | 0,00
3 | DLF10 V G1/2 | Snímač tlaku, 0-10bar, 0-10V, 15-24VAC/DC G1/2", IP65 | TLAK ZBERAČ OKRUH KOTLOV TLAK VÝSTUP OHREV ÚK KOTOLNE TLAK VRAT OHREV ÚK KOTOLNE TLAK VÝSTUP OHREV KALU TLAK VRAT OHREV KALU | 5 | 0,00
4 | Pripojovacia zostava pre snímač tlaku | Pripojovacia zostava pre snímač tlaku | TLAK ZBERAČ OKRUH KOTLOV TLAK VÝSTUP OHREV ÚK KOTOLNE TLAK VRAT OHREV ÚK KOTOLNE TLAK VÝSTUP OHREV KALU TLAK VRAT OHREV KALU | 5 | 0,00
5 | DS | Sonda zaplavenia | ZAPLAVENIE PRIESTORU STROJOVNE LOG 1=OK ZAPLAVENIE PRIESTORU PK LOG 1=OK | 3 | 0,00
6 | AKF10+ NI1000K5000 150.06 | Ponorný snímač teploty Ni1000K5000, -50...+160°C, L=150mm, D=6mm, IP65, plastová hlavica | TEPLOTA VÝSTUP KOTOL K2 TEPLOTA VRAT KOTOL K2 TEPLOTA VRAT PO ZMIEŠANÍ KOTOL K2 TEPLOTA VÝSTUP KOTOL K3 TEPLOTA VRAT KOTOL K3 TEPLOTA VRAT PO ZMIEŠANÍ KOTOL K3 TEPLOTA VÝSTUP KOTOL K4 TEPLOTA VRAT KOTOL K4 TEPLOTA VRAT PO ZMIEŠANÍ KOTOL K4 | 9 | 0,00
7 | THVADS150 | Jímka pre snímač teploty, L=150mm, D=6mm, nerez, G1/2", 40bar | TEPLOTA VÝSTUP KOTOL K2 TEPLOTA VRAT KOTOL K2 TEPLOTA VRAT PO ZMIEŠANÍ KOTOL K2 TEPLOTA VÝSTUP KOTOL K3 TEPLOTA VRAT KOTOL K3 TEPLOTA VRAT PO ZMIEŠANÍ KOTOL K3 TEPLOTA VÝSTUP KOTOL K4 TEPLOTA VRAT KOTOL K4 TEPLOTA VRAT PO ZMIEŠANÍ KOTOL K4 | 9 | 0,00
8 | Pripojovacia zostava pre snímač teploty | Pripojovacia zostava pre snímač teploty | TEPLOTA VÝSTUP KOTOL K2 TEPLOTA VRAT KOTOL K2 TEPLOTA VRAT PO ZMIEŠANÍ KOTOL K2 TEPLOTA VÝSTUP KOTOL K3 TEPLOTA VRAT KOTOL K3 TEPLOTA VRAT PO ZMIEŠANÍ KOTOL K3 TEPLOTA VÝSTUP KOTOL K4 TEPLOTA VRAT KOTOL K4 TEPLOTA VRAT PO ZMIEŠANÍ KOTOL K4 TEPLOTA ROZDEĽOVAČ OKRUH KOTLOV TEPLOTA ZBERAČ OKRUH KOTLOV TEPLOTA VÝSTUP OHREV ÚK KOTOLNE TEPLOTA VÝSTUP OHREV KALU | 13 | 0,00
9 | AKF10+ NI1000K5000 300.06 | Ponorný snímač teploty Ni1000K5000, -50...+160°C, L=300mm, D=6mm, IP65, plastová hlavica | TEPLOTA ROZDEĽOVAČ OKRUH KOTLOV TEPLOTA ZBERAČ OKRUH KOTLOV | 2 | 0,00
10 | THVADS300 | Jímka pre snímač teploty, L=300mm, D=6mm, nerez, G1/2", 40bar | TEPLOTA ROZDEĽOVAČ OKRUH KOTLOV TEPLOTA ZBERAČ OKRUH KOTLOV | 2 | 0,00
11 | AKF10+ NI1000K5000 100.06 | Ponorný snímač teploty Ni1000K5000, -50...+160°C, L=100mm, D=6mm, IP65, plastová hlavica | TEPLOTA VÝSTUP OHREV ÚK KOTOLNE TEPLOTA VÝSTUP OHREV KALU | 2 | 0,00
12 | THVADS100 | Jímka pre snímač teploty, L=100mm, D=6mm, nerez, G1/2", 40bar | TEPLOTA VÝSTUP OHREV ÚK KOTOLNE TEPLOTA VÝSTUP OHREV KALU | 2 | 0,00
13 | WRF04 Ni1000TK5000 | Priestorový snímač teploty Ni1000/TK5000, 0...+50°C, IP30 | TEPLOTA PRIESTORU STROJOVNE TEPLOTA PRIESTORU KOTOLNE | 2 | 0,00
14 | AGS54 | Vonkajšie teplotné čidlo | TEPLOTA VONKAJŠIA | 1 | 0,00
15 | ESBE 92P | Pohon ventilu | REGULAČNÝ VENTIL VRAT KOTOL K2 REGULAČNÝ VENTIL VRAT KOTOL K3 REGULAČNÝ VENTIL VRAT KOTOL K4 REGULAČNÝ VENTIL VÝSTUP OHREV ÚK KOTOLNE REGULAČNÝ VENTIL VÝSTUP OHREV KALU | 5 | 0,00
16 | SAV61.00 | Pohon ventilu | REGULAČNÝ VENTIL VRAT VÝMENNÍK Č.1 OHREV KALU REGULAČNÝ VENTIL VRAT VÝMENNÍK Č.2 OHREV KALU | 2 | 0,00
17 | BAP | Bezpečnostný uzáver plynu | BAP BEZPEČNOSTNÝ UZÁVER BIOPLYNU BAP BEZPEČNOSTNÝ UZÁVER PLYNU | 2 | 0,00
18 | LD6A-1KZQB-R | Signalizačný maják | OPTICKO-AKUSTICKÁ SIGNALIZÁCIA | 1 | 0,00
19 | VENTILÁTOR | Ventilátor | VENTILÁTOR Č.1 VENTILÁTOR Č.2 VENTILÁTOR Č.3 | 3 | 0,00
20 | MAGNA3 100-120 F | Čerpadlo | ČERPADLO KOTOL K2 ČERPADLO KOTOL K3 ČERPADLO KOTOL K4 | 3 | 0,00
21 | TPE 80-150/4, BQQE | Čerpadlo | ČERPADLO Č.1 OHREV ÚK KOTOLNE ČERPADLO Č.2 OHREV ÚK KOTOLNE ČERPADLO Č.1 OHREV KALU ČERPADLO Č.2 OHREV KALU | 4 | 0,00
22 | MNR-KN, Q3 | Merač prietoku | MERAČ PRIETOKU | 1 | 0,00
23 | MERAČ TEPLA | Merač tepla | MERAČ TEPLA | 2 | 0,00
24 | XALK178F | Núdzový vypínač | HAVARIJNÉ TLAČIDLO | 3 | 0,00
25 | KPI 35 | Tlakový spínač | MANOSTAT ZBERAČ MIN.TLAK MANOSTAT KOTOL K2 MAX.TLAK MANOSTAT KOTOL K3 MAX.TLAK MANOSTAT KOTOL K4 MAX.TLAK | 4 | 0,00
26 | 060-033066 | Krytka pre KP-KPI | MANOSTAT ZBERAČ MIN.TLAK MANOSTAT KOTOL K2 MAX.TLAK MANOSTAT KOTOL K3 MAX.TLAK MANOSTAT KOTOL K4 MAX.TLAK | 9 | 0,00
27 | KP 78 | Termostat, s kapilárou 2m, +30...+90°C | TERMOSTAT VÝSTUP ÚK KOTOLNE MAX.TEPLOTA TERMOSTAT VÝSTUP OHREV KALU MAX.TEPLOTA | 2 | 0,00
28 | RT 017-437066 | Mosadzná jímka D11x112mm | TERMOSTAT VÝSTUP ÚK KOTOLNE MAX.TEPLOTA TERMOSTAT VÝSTUP OHREV KALU MAX.TEPLOTA TERMOSTAT KOTOL K2 MAX.TEPLOTA TERMOSTAT KOTOL K3 MAX.TEPLOTA TERMOSTAT KOTOL K4 MAX.TEPLOTA | 5 | 0,00
29 | KP 81 | Termostat, s kapilárou 2m, +80...+150°C | TERMOSTAT KOTOL K2 MAX.TEPLOTA TERMOSTAT KOTOL K3 MAX.TEPLOTA TERMOSTAT KOTOL K4 MAX.TEPLOTA | 3 | 0,00
30 | 1-CYKY | Silový kábel, 4J35 | NAPÁJANIE ROZVÁDZAČA RM1 NAPOJIŤ Z PRÍPOJNÍC Z ROZVÁDZAČA RM15.4 POLE 6 | 1 | 30,00
31 | H05VV-F | Flexibilný napájací kábel, 3G2,5 | ČERPADLO KOTOL K2 ČERPADLO KOTOL K3 ČERPADLO KOTOL K4 AUTOMATIKA R4212 KOTOL K2 NAPÁJANIE AUTOMATIKA R4212 KOTOL K3 NAPÁJANIE | 5 | 261,00
32 | H05VV-F | Flexibilný napájací kábel, 4G1,5 | ČERPADLO Č.1 OHREV ÚK KOTOLNE ČERPADLO Č.2 OHREV ÚK KOTOLNE ČERPADLO Č.1 OHREV KALU ČERPADLO Č.2 OHREV KALU | 4 | 162,00
33 | CYKY-J | Silový kábel, CYKY-J 5x4 | KOTOL K2 NAPÁJANIE KOTOL K3 NAPÁJANIE KOTOL K4 NAPÁJANIE | 3 | 166,00
34 | H05VV-F | Flexibilný napájací kábel, 5G1,5 | KOTOL K2 SIGNALIZÁCIA KOTOL K3 SIGNALIZÁCIA KOTOL K4 SIGNALIZÁCIA | 3 | 166,00
35 | H05VV-F | Flexibilný napájací kábel, 4G2,5 | DÚCHADLO KOTOL K2 NAPÁJANIE DÚCHADLO KOTOL K3 NAPÁJANIE | 5 | 115
36 | CYKY-J | Silový kábel, CYKY-J 3x2,5 | EXPANZNÉ DOPLŇOVACIE ZARIADENIE VARIOMAT ZÁSUVKA 2x23V/16A ÚPRAVŇA VODY | 2 | 81,00
37 | H05VV-F | Flexibilný napájací kábel, 3G1,5 | EXPANZNÉ DOPLŇOVACIE ZARIADENIE VARIOMAT | 1 | 42,00
38 | CYKY-J | Silový kábel, CYKY-J 3x4 | NAPÁJANIE ROZVÁDZAČA DT1 | 1 | 6,00
39 | ÖLFLEX® CLASSIC 100 | Ovládací kábel 3G1,5 | BAP BEZPEČNOSTNÝ UZÁVER BIOPLYNU OTVOR/ZATVOR BAP BEZPEČNOSTNÝ UZÁVER PLYNU OTVOr/ZATVOR | 2 | 100
40 | ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY | Tienený ovládací PVC kábel s transparentným plášťom, 12G0,75, tienený | PORUCHA PREPAŤOVEJ OCHRANY RM1 | 1 | 6,00
41 | JYTY | Ovládací kábel, 2O1, tienený | ČERPADLO KOTOL K2 ŠTART/STOP ČERPADLO KOTOL K2 PORUCHA ČERPADLO KOTOL K3 ŠTART/STOP ČERPADLO KOTOL K3 PORUCHA ČERPADLO KOTOL K4 ŠTART/STOP ČERPADLO KOTOL K4 PORUCHA ČERPADLO Č.1 OHREV ÚK KOTOLNE ŽIADANÉ OTÁČKY (4...20mA) ČERPADLO Č.1 OHREV ÚK KOTOLNE ŠTART/STOP ČERPADLO Č.1 OHREV ÚK KOTOLNE PORUCHA ČERPADLO Č.2 OHREV ÚK KOTOLNE ŽIADANÉ OTÁČKY (4...20mA) ČERPADLO Č.2 OHREV ÚK KOTOLNE ŠTART/STOP ČERPADLO Č.2 OHREV ÚK KOTOLNE PORUCHA ČERPADLO Č.1 OHREV KALU ŽIADANÉ OTÁČKY (4...20mA) ČERPADLO Č.1 OHREV KALU ŠTART/STOP ČERPADLO Č.1 OHREV KALU PORUCHA ČERPADLO Č.2 OHREV KALU ŽIADANÉ OTÁČKY (4...20mA) ČERPADLO Č.2 OHREV KALU ŠTART/STOP ČERPADLO Č.2 OHREV KALU PORUCHA HAVARIJNÉ TLAČIDLO MIESTNOSŤ TECHNOLÓGIE HAVARIJNÉ TLAČIDLO MIESTNOSŤ PK ZAPLAVENIE PRIESTORU STROJOVNE LOG 1=OK ZAPLAVENIE PRIESTORU PK LOG 1=OK TEPLOTA VÝSTUP KOTOL K2 TEPLOTA VRAT KOTOL K2 TEPLOTA VRAT PO ZMIEŠANÍ KOTOL K2 TEPLOTA VÝSTUP KOTOL K3 TEPLOTA VRAT KOTOL K3 TEPLOTA VRAT PO ZMIEŠANÍ KOTOL K3 TEPLOTA VÝSTUP KOTOL K4 TEPLOTA VRAT KOTOL K4 TEPLOTA VRAT PO ZMIEŠANÍ KOTOL K4 TEPLOTA ROZDEĽOVAČ OKRUH KOTLOV TEPLOTA ZBERAČ OKRUH KOTLOV TEPLOTA VÝSTUP OHREV ÚK KOTOLNE TEPLOTA VÝSTUP OHREV KALU TEPLOTA PRIESTORU STROJOVNE TEPLOTA PRIESTORU KOTOLNE TEPLOTA VONKAJŠIA ČERPADLO Č.1 15M0 OHREV ÚK KOTOLNE ŽIADANÝ VÝKON 0-10V ČERPADLO Č.2 16M0 OHREV ÚK KOTOLNE ŽIADANÝ VÝKON 0-10V ČERPADLO Č.1 17M0 OHREV KALU ŽIADANÝ VÝKON 0-10V | 45 | 1847,00
42 | JYTY | Ovládací kábel, 7O1, tienený | KOTOL K2 ŠTART/STOP I.STUPEŇ KOTOL K3 ŠTART/STOP I.STUPEŇ ZAPLAVENIE PRIESTORU ÚK LOG 1=OK | 3 | 156,00
43 | JYTY | Ovládací kábel, 5O1, tienený | EXPANZNÉ DOPLŇOVACIE ZARIADENIE VARIOMAT | 1 | 42,00
44 | ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY | Tienený ovládací PVC kábel s transparentným plášťom, 12G1, tienený | HAVARIJNÉ ODSTAVENIE TEPLOTA KALU VN1 DÚCHADLO KOTOL K2 CHOD DETEKCIA ÚNIKU CH4 + CO I.STUPEŇ | 4 | 26,00
45 | JYTY | Ovládací kábel, 3J1, tienený | MANOSTAT ZBERAČ MIN. TLAK TERMOSTAT VÝSTUP ÚK KOTOLNE MAX. TEPLOTA TERMOSTAT VÝSTUP OHREV KALU MAX. TEPLOTA MANOSTAT KOTOL K2 MAX. TLAK MANOSTAT KOTOL K3 MAX. TLAK MANOSTAT KOTOL K4 MAX. TLAK TERMOSTAT KOTOL K2 MAX. TEPLOTA TERMOSTAT KOTOL K3 MAX. TEPLOTA TERMOSTAT KOTOL K4 MAX. TEPLOTA | 9 | 446,00
46 | JYTY | Ovládací kábel, 10O1, tienený | DETEKCIA ÚNIKU CH4 KOTOL K2 DETEKCIA ÚNIKU CH4 KOTOL K3 DETEKCIA ÚNIKU CH4 KOTOL K4 DETEKCIA ÚNIKU CH4 SVETLÍK DETEKCIA ÚNIKU CO KOTOL K2 DETEKCIA ÚNIKU CO KOTOL K3 DETEKCIA ÚNIKU CO KOTOL K4 | 7 | 371
47 | UNITRONIC LiYCY | Dátový kábel, 4x0,25 | MERAČ TEPLA OHREV KALU MERAČ TEPLA OHREV ÚK KOTOLŇA MERAČ PRIETOKU | 3 | 114,00
48 | ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY | Tienený ovládací PVC kábel s transparentným plášťom, 3X0,75, tienený | TLAK ZBERAČ OKRUH KOTLOV TLAK VÝSTUP OHREV ÚK KOTOLNE TLAK VRAT OHREV ÚK KOTOLNE TLAK VÝSTUP OHREV KALU | 5 | 188,00
49 | JYTY | Ovládací kábel, 4O1, tienený | REGULAČNÝ VENTIL VRAT KOTOL K2 REGULAČNÝ VENTIL VRAT KOTOL K3 REGULAČNÝ VENTIL VRAT KOTOL K4 REGULAČNÝ VENTIL VÝSTUP OHREV ÚK KOTOLNE REGULAČNÝ VENTIL VÝSTUP OHREV KALU REGULAČNÝ VENTIL VRAT VÝMENNÍK Č.1 OHREV KALU REGULAČNÝ VENTIL VRAT VÝMENNÍK Č.2 OHREV KALU | 7 | 351,00
50 | ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY | Tienený ovládací PVC kábel s transparentným plášťom, 5G1, tienený | HAVARIJNÉ ODSTAVENIE | 1 | 6,00
51 | ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY | Tienený ovládací PVC kábel s transparentným plášťom, 25G1, tienený | ČERPADLO KOTOL K2 CHOD ČERPADLO KOTOL K2 ŠTART/STOP | 2 | 12,00
52 | 6455-12P/0 | Škatuľová rozvodka plastová | EXPANZNÉ DOPLŇOVACIE ZARIADENIE VARIOMAT | 1 | 0,00
53 | KLIPPON POK1 | Krabica bez vývodiek, Ex, 75x80x56,5 | BAP BEZPEČNOSTNÝ UZÁVER BIOPLYNU BAP BEZPEČNOSTNÝ UZÁVER PLYNU | 2 | 0,00
54 | VG M16 | Káblová vývodka M16 EXE 6-10 SI 7J, s maticou, plast, IP66 | BAP BEZPEČNOSTNÝ UZÁVER BIOPLYNU BAP BEZPEČNOSTNÝ UZÁVER PLYNU | 6 | 0,00
55 | VP M16 | Káblová záslepka M16 EX SI 7J, bez matice, plast, IP66 | BAP BEZPEČNOSTNÝ UZÁVER BIOPLYNU BAP BEZPEČNOSTNÝ UZÁVER PLYNU | 2 | 0,00
56 | 6455-11P/0 | Škatuľová rozvodka plastová | MERAČ PRIETOKU | 1 | 0,00
57 | PLEXO 0 695 52 | Zásuvka pre nástennú montáž, 230V, 2P+E, s detskou poistkou | ZÁSUVKA | 2 | 0,00
58 | PLEXO 0 696 72 | Elektroinštalačná krabica pre montáž na povrch, dvojnásobná vodorovná, IP55 | ZÁSUVKA | 1 | 0,00
Spolu:
Jestvujúci rozvádzač DT16
59 | Úprava rozvádzača | Úprava rozvádzača | ROZVÁDZAČ | 1 | 0
60 | Dozbrojenie rozvádzača | Dozbrojenie rozvádzača | ROZVÁDZAČ | 1 | 0
Spolu:
Jestvujúci rozvádzač RM15.4 pole 6
61 | Úprava rozvádzača | Úprava rozvádzača | ROZVÁDZAČ | 1 | 0
62 | Dozbrojenie rozvádzača | Dozbrojenie rozvádzača | ROZVÁDZAČ | 1 | 0
Spolu:
Rozvádzač RM1
63 | Skriňa rozvádzača | Rozvádzačová skriňa z oceľového plechu, IP55, RAL 7035, VxŠxH v mm 2000x1200x400, s mont. doskou a podstavcom V=200mm, schránka na dokumentáciu | ROZVÁDZAČ | 1 | 0
64 | Výzbroj rozvádzača | Výzbroj rozvádzača | ROZVÁDZAČ | 1 | 0
Spolu:
Rozvádzač DT1
65 | Skriňa rozvádzača | Rozvádzačová skriňa z oceľového plechu, IP55, RAL 7035, VxŠxH v mm 2000x1200x400, s mont. doskou a podstavcom V=200mm, schránka na dokumentáciu | ROZVÁDZAČ | 1 | 0
66 | Výzbroj rozvádzača | Výzbroj rozvádzača | ROZVÁDZAČ | 1 | 0
67 | Riadiaci systém | Riadiaci systém PXC100-E.D 2x Modul napájania TXS1.12F10 Ovládací panel PXM30-E Adresné kolíky TXA1.K24 2x Modul univerzálnych vstupov TXM1.8U 4x Modul univerzálnych vstupov TXM1.8X 3x Modul binárnych vstupov TXM1.16D 5x Modul releových výstupov TXM1.6R | ROZVÁDZAČ | 1 | 0
Spolu:
Inštalácia a implementácia pre dispečerský systém
68 | Licencia dispečerského systému D2000 V11, rozšírenie 1000 tagov | Licencia dispečerského systému D2000 V11, 1000 tagov | SW LICENCIE | 1 | 0
69 | Implementacia a konfiguracia dialkoveho riadenia a monitorovania - aplikacna cast | Implementacia a konfiguracia dialkoveho riadenia a monitorovania - aplikacna cast | INŠTALÁCIA A IMPELENTÁCIA PRE DISP. SYSTÉM | 1 | 0
70 | Nastavenie a uvedenie systému do prevádzky | Nastavenie a uvedenie systému do prevádzky | INŠTALÁCIA A IMPELENTÁCIA PRE DISP. SYSTÉM | 1 | 0
71 | Testovacia prevádzka, komplexné skúšky | Testovacia prevádzka, komplexné skúšky | INŠTALÁCIA A IMPELENTÁCIA PRE DISP. SYSTÉM | 1 | 0
72 | Zaškolenie obsluhy | Zaškolenie obsluhy | INŠTALÁCIA A IMPELENTÁCIA PRE DISP. SYSTÉM | 1 | 0
73 | Užívateľská dokumentácia | Užívateľská dokumentácia | INŠTALÁCIA A IMPELENTÁCIA PRE DISP. SYSTÉM | 1 | 0
Spolu:
Služby, ostatná činnosť
74 | Programové vybavenie riadiaceho systému | Programové vybavenie riadiaceho systému | SLUŽBY, OSTATNÁ ČINNOSŤ | 1 | 0,00
75 | Individuláne vyskúšanie | Uvedenie do prevádzky, testovanie, nastavenie | SLUŽBY, OSTATNÁ ČINNOSŤ | 44 | 0,00
76 | Predkomplexné vyskúšanie | Uvedenie do prevádzky, testovanie, nastavenie | SLUŽBY, OSTATNÁ ČINNOSŤ | 24 | 0,00
77 | Komplexné vyskúšanie | Oživenie časti MaR | SLUŽBY, OSTATNÁ ČINNOSŤ | 16 | 0,00
78 | Skúšobná prevádzka | Skúšobná prevádzka | SLUŽBY, OSTATNÁ ČINNOSŤ | 22 | 0,00
79 | Zaškolenie obsluhy | Oživenie časti MaR | SLUŽBY, OSTATNÁ ČINNOSŤ | 4 | 0,00
80 | Projekt skutkového stavu a dokladová dokumentácia | Projekt skutkového stavu a dokladová dokumentácia | SLUŽBY, OSTATNÁ ČINNOSŤ | 1 | 0,00
81 | Revízna správa a atest rozvádzačov | Revízna správa a atest rozvádzačov | SLUŽBY, OSTATNÁ ČINNOSŤ | 1 | 0,00
82 | Inžinierska a koordinačná činnosť | Inžinierska a koordinačná činnosť | SLUŽBY, OSTATNÁ ČINNOSŤ | 1 | 0,00
Spolu:
Ochranné pospojovanie a uzemnenie
83 | H07V-K | Prepojovací jednožilový vodič, 1x6, GNYE | OCHRANNÉ POSPÁJANIE A UZEMNENIE | 1 | 6,00
84 | H07V-K | Prepojovací jednožilový vodič, 1x16, GNYE | OCHRANNÉ POSPÁJANIE A UZEMNENIE | 2 | 30
85 | H07V-K | Prepojovací jednožilový vodič, 1x25, GNYE | OCHRANNÉ POSPÁJANIE A UZEMNENIE | 3 | 60,00
86 | ZSA 16 | Svorka pre uzemnenie potrubia | OCHRANNÉ POSPÁJANIE A UZEMNENIE | 10 | 0,00
87 | 252 8-10XFL30 FT | Krížová svorka pre kruhový a plochý vodič | OCHRANNÉ POSPÁJANIE A UZEMNENIE | 6 | 0,00
88 | RD10 | Kruhový vodič, FeZn | OCHRANNÉ POSPÁJANIE A UZEMNENIE | 3 | 30,00
89 | 1801 VDE | Prípojnica potenciálového vyrovnania | HUS | 3 | 0,00
90 | Cu 0,5m | Páska pre uzemnenie potrubia, meď | OCHRANNÉ POSPÁJANIE A UZEMNENIE | 10 | 0,00
Spolu:
Káblové trasy MaR, PRS
91 | NKZI 50X125X0.70 S | MARS káblový žlab 50x125 s integrovanou spojkou, pozinkovaný, perforovaný, 2m | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 37 | 74
92 | V 125 S | MARS veko káblového žlabu 125, plné, 2m | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 37 | 74
93 | NO 90X50X125 S | MARS koleno 90°, 50x125, plné | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 4 | 0,00
94 | NVO 90X125 S | MARS veko pre koleno 90°, 125, plné | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 4 | 0,00
95 | NT 50X125 S | MARS T-kus, 50x125, plné | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 2 | 0,00
96 | NVT 125 S | MARS veko pre T-kus, 125, plné | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 2 | 0,00
97 | NKO 90X50X125 S | MARS koleno klesajúce 90°, 50x125, plné | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 2 | 0,00
98 | NVKO 90X50X125 S | MARS veko pre koleno klesajúce 90°, 125, plné | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 2 | 0,00
99 | NPZ 50 S | MARS prepážka pre žľab 50, 2m | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 37 | 74
100 | NP S 250 | Podpera na stenu, 250mm | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 90 | 0,00
101 | NKZI 100X250X0.70 S | MARS káblový žlab 100x250 s integrovanou spojkou, pozinkovaný, perforovaný, 2m | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 23 | 46
102 | V 250 S | MARS veko káblového žlabu 250, plné, 2m | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 23 | 46
103 | NO 90X100X250 S | MARS koleno 90°, 100x250, plné | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 4 | 0,00
104 | NVO 90X250 S | MARS veko pre koleno 90°, 250, plné | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 4 | 0,00
105 | NT 100X250 S | MARS T-kus, 100x250, plné | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 2 | 0,00
106 | NVT 250 S | MARS veko pre T-kus, 250, plné | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 2 | 0,00
107 | NKO 90X100X250 S | MARS koleno klesajúce 90°, 100x250, plné | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 2 | 0,00
108 | NVKO 90X100X250 S | MARS veko pre koleno klesajúce 90°, 250, plné | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 2 | 0,00
109 | NPZ 100 S | MARS prepážka pre žľab 100, 2m | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 23 | 46
110 | NKZI 50X62X0.70 S | MARS káblový žlab 50x62 s integrovanou spojkou, pozinkovaný, perforovaný, 2m | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 15 | 30
111 | V 62 S | MARS veko káblového žlabu 62, plné, 2m | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 15 | 30
112 | NT 50X62 S | MARS T-kus, 50x62, plné | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 2 | 0,00
113 | NVT 62 S | MARS veko pre T-kus, 62, plné | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 2 | 0,00
114 | NO 90X50X62 S | MARS koleno 90°, 50x62, plné | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 4 | 0,00
115 | NVO 90X62 S | MARS veko pre koleno 90°, 62, plné | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 4 | 0,00
116 | NSMP 6X10_ZNCR | Šrób, matica, podložka M6x10 | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 270 | 0,00
117 | 6016 ZNM_S | Oceľová trubka závitová, 3m | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 12 | 36
118 | 6116 ZNM_S | Koleno pre oceľovú trubku závitovú | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 10 | 0,00
119 | 5216E ZN | Príchytka OMEGA pre oceľové trubky | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 30 | 0,00
120 | 6040 ZNM_S | Oceľová trubka závitová, 3m | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 45 | 135
121 | 6140 ZN_S | Koleno pre oceľovú trubku závitovú | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 6 | 0,00
122 | 5240 ZN | Príchytka OMEGA pre oceľové trubky | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 135 | 0,00
123 | 4816/P_KB | Vývodka pre oc. trubky | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 50 | 0,00
124 | 4840 | Vývodka pre oc. trubky | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 20 | 0,00
125 | FXP-Turbo 25 | Plastová ohybná rúrka, PVC-U, >750N, DN25 | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 0 | 150
126 | CL25 | Clipy pre plastové ohybné rúrky, PVC-U, >750N, DN25 | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 135 | 0,00
127 | DSD35 | Samonosná hmoždinka, PA, 35mm | KÁBLOVÁ TRASA MaR,PRS | 190 | 0,00
Spolu:
Pomocné konštrukcie, podružný montážny materiál
128 | Ocelová konštrukcia, profil L, 30x30x4mm, 1kg | Ocelová konštrukcia, profil L, 30x30x4mm, 1kg | PODRUŽNÝ MONTÁŽNY MATERIÁL | 30 | 0,00
129 | Nosný systém HILTI | Nosný systém, 1kg | PODRUŽNÝ MONTÁŽNY MATERIÁL | 100 | 0,00
130 | Protipožiarny náter CFS-ST, 1bal=6kg | Protipožiarny náter CFS-CT, 1bal=6kg | PROTIPOŽIARNE UTESNENIE PRESTUPOV | 1 | 0
131 | Protipožiarny tmel CFS-S SIL, 1bal=310ml | protipožiarny tmel CFS-S SIL, 1bal=310ml | PROTIPOŽIARNE UTESNENIE PRESTUPOV | 1 | 0
132 | Protipožiarny identifikačný štítok SK, 1bal=10ks | protipožiarny identifikačný štítok SK, 1bal=10ks | PROTIPOŽIARNE UTESNENIE PRESTUPOV | 10 | 0
133 | Vytlačovací prístroj HDM 330 | vytlačovací prístroj HDM 330 | PROTIPOŽIARNE UTESNENIE PRESTUPOV | 1 | 0
134 | Minerálna vata CFS-CT B, 1000x600x50 | minerálna vata CFS-CT B, 1000x600x50, 1bal=5ks | PROTIPOŽIARNE UTESNENIE PRESTUPOV | 1 | 0
135 | Páska sťahovacia, 200mm, 100ks | Páska sťahovacia, 200mm, 100ks | PODRUŽNÝ MONTÁŽNY MATERIÁL | 3 | 0,00
136 | Farba základná, 1kg | Farba základná, 1kg | PODRUŽNÝ MONTÁŽNY MATERIÁL | 1 | 0,00
137 | Farba vrchná, 1kg | Farba vrchná, 1kg | PODRUŽNÝ MONTÁŽNY MATERIÁL | 1 | 0,00
138 | Riedidlo, 4,5l | Riedidlo, 4,5l | PODRUŽNÝ MONTÁŽNY MATERIÁL | 1 | 0,00
139 | Káblový štitok zatvárací, 30x8mm, ks | Káblový štitok zatvárací, 30x8mm, ks | PODRUŽNÝ MONTÁŽNY MATERIÁL | 220 | 0,00
Spolu:
Ostatné
140 | Podružný nešpecifikovaný montážny materiál | Podružný nešpecifikovaný montážny materiál | PODRUŽNÝ MONTÁŽNY MATERIÁL | 8% | 0
141 | Podiel pridružených montážnych výkonov | Podiel pridružených montážnych výkonov | PODRUŽNÝ MONTÁŽNY MATERIÁL | 6% | 0
Spolu:
CELKOVÉ NÁKLADY: